Karta sprzętu ochronnego izolacyjnego

używanego w ...............................................................

nazwa zakładu pracy

| Lp. | ##### Nazwa sprzętu izolacyjnego | Data zakupu | Data wybrakowania (wycofania z użytku) |
| --- | --- | --- | --- |

Nazwa sprzętu ochronnego ………..........................................................................................................

Numer ewidencyjny …………...................................................................................................................

| Lp. | Data badania kontrolnego | Nazwa jednostki dokonującej badanie kontrolne | Wynik badania kontrolnego | Termin kolejnego badania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Izolacyjny sprzęt ochronny należy poddawać okresowo próbom wytrzymałości elektrycznej.

Sprzęt, którego termin ważności próby okresowej został przekroczony, nie nadaje się do dalszego zastosowania, należy go natychmiast wycofać z użycia.

Próby wytrzymałości elektrycznej należy wykonywać w terminach ustalonych w normach przedmiotowych sprzętu ochronnego.

W przypadku braku tych danych próby sprzętu ochronnego należy wykonywać w terminach podanych w poniższym zestawieniu:

| Nazwa sprzętu ochronnego | Termin badań okresowych |
| --- | --- |
| Drążki izolacyjne(z wyjątkiem drążków pomiarowych), kleszcze i uchwyty izolacyjne, dywaniki i chodniki gumowe | Co 2 lata |
| Pomosty izolacyjne | Co 3 lata |
| Rękawice dielektryczne, półbuty dielektryczne, kalosze dielektryczne, wskaźniki napięcia, drążki izolacyjne pomiarowe | Co 6 miesięcy |

## Uwaga!

Narzędzia izolowane, o ile normy przedmiotowe lub dokumentacja fabryczna nie przewiduje inaczej, należy przynajmniej raz na sześć miesięcy poddać szczegółowym oględzinom zewnętrznym dokonywanym przez odpowiednio kwalifikowany personel w zakładzie.