Kartoteka elektronarzędzia

...........................................................		.....................	...................	..................................

nazwa, typ, producent elektronarzędzia		moc w W	nr fabryczny	nr inwentaryzacyjny

| Lp. | Badania bieżące – wyniki badania | Data badania | Podpis wykonującego badanie | Badanie okresowe | Data badania | Data następnego badania | Podpis wykonującego badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Postanowienia dotyczące badań kontrolnych narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym

- Sklasyfikować eksploatowane elektronarzędzia z uwzględnieniem kategorii użytkowania:

- – elektronarzędzie użytkowane dorywczo, kilkakrotnie w ciągu zmiany, które jest zwracane do wypożyczalni.

- – elektronarzędzie eksploatowane często w ciągu jednej zmiany, które nie jest zwracane do wypożyczalni.

- – elektronarzędzie eksploatowane w sposób ciągły na więcej niż jednej zmianie, zainstalowane na stałe, np. w linii produkcyjnej lub montażowej.

- Założyć dla każdego elektronarzędzia kartotekę, w której odnotowywane będą terminy badań kontrolnych i ich wyniki oraz termin następnych badań. W kartotece należy również odnotować rodzaje uszkodzeń, przeprowadzone naprawy itp.

Rodzaje badań kontrolnych

- BADANIA BIEŻĄCE

wykonuje się każdorazowo przed wydaniem elektronarzędzia do eksploatacji i po jego zwrocie do wypożyczalni oraz w przypadku elektronarzędzia zaliczanego do II i III kategorii użytkowania – przed rozpoczęciem pracy na danej zmianie.

## BADANIA OKRESOWE

- co 6 miesięcy dla elektronarzędzi zaliczanych do I kategorii użytkowania,

- co 4 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do II kategorii użytkowania,

- co 2 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do III kategorii użytkowania,

- po każdej zaistniałej sytuacji mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia (upadek, zawilgocenie itp.).

Podane wyżej terminy badań okresowych należy skrócić o połowę dla elektronarzędzi pracujących w warunkach zwiększonego niebezpieczeństwa uszkodzenia mechanicznego, eksploatowanych w pomieszczeniach zapylonych, zawilgoconych, na rusztowaniach itp.

- Do przeprowadzania badań kontrolnych wyznaczyć i upoważnić pracowników mających odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania badań kontrolnych lub zlecić innym upoważnionym do tego celu jednostkom.